## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
设备清单
工程名称：设备及仪表部分（设备采购） |  | 标段：韶关市花拉寨渗沥液处理设备提标改造项目
序号 | 项目名称 | 技术参数及材质 | 计量 单位 | 工程量 | 备注说明
调节池单元
1 | 自吸泵 | 1.名称:短程硝化进水提升泵 2.规格、型号:Q=53m³/h，H=25m，N=11kw，含引水罐 3.材质:过流部件不锈钢304 4.备注:1用1备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
2 | 自吸泵 | 1.名称:厌氧氨氧化进水提升泵 2.规格、型号:Q=5m³/h，H=25m，N=2.2kw，含引水罐 3.材质:过流部件不锈钢304 4.备注:1用1备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
3 | 自吸泵 | 1.名称:一级AO进水提升泵 2.规格、型号:Q=12m3/h，H=25m，N=4kw，含引水罐 3.材质:过流部件不锈钢304 4.备注:1用1备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
4 | 篮式过滤器 | 1.名称:短程硝化进水篮式过滤器 2.规格、型号:处理能力Q≥100m³/h，过滤精度2mm 3.材质:不锈钢316L 4.备注:1用1备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
5 | 篮式过滤器 | 1.名称:厌氧氨氧化进水篮式过滤器 2.规格、型号:处理能力Q≥200m³/d，过滤精度2mm 3.材质:不锈钢316L 4.备注:1用1备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
6 | 篮式过滤器 | 1.名称:一级AO进水篮式过滤器 2.规格、型号:处理能力Q≥500m³/d，过滤精度2mm 3.材质:不锈钢316L 4.备注:1用1备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
两级AO单元
7 | 分离器 | 1.名称:三相分离器 2.规格、型号:直径9.4m，高度1m 3.材质:PP 4.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
8 | 卧式污水离心泵 | 1.名称:厌氧氨氧化循环泵 2.规格、型号:Q=270m³/h，H=15m，N=18.5kw 3.材质:过流部件不锈钢304 4.备注:1用1备，变频控制 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
9 | 卧式污水离心泵 | 1.名称:短程硝化排泥泵兼产水提升泵 2.规格、型号:Q=53m³/h，H=13m，N=4kw 3.材质:过流部件不锈钢304 4.备注:1用1备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
10 | 卧式污水离心泵 | 1.名称:短程硝化产水暂存池提升泵 2.规格、型号:Q=7m³/h，H=15m，N=1.5kw 3.材质:过流部件不锈钢304 4.备注:1用1备，变频控制 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
11 | 潜水搅拌机 | 1.名称:一级A池潜水搅拌机 2.规格、型号:D=620mm，n=480r/min，N=4KW 3.材质:叶轮及主轴材质：SS316 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
12 | 潜水搅拌机 | 1.名称:二级A池潜水搅拌机 2.规格、型号:D=400mm，n=740r/min，N=3KW 3.材质:叶轮及主轴材质：SS316 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
13 | 空悬风机 | 1.名称:一级生化曝气风机 2.规格、型号:Q=67m³/min，风压70kpa，N=90KW，变频电机 3.备注:2用1备，变频控制 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 3
14 | 罗茨风机 | 1.名称:二级生化曝气风机 2.规格、型号:DN125；1300rpm，Q=11m³/min，H=100kpa，N=30KW 3.备注:1用1备，变频控制 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
15 | 盘式曝气器 | 1.名称:一级硝化池曝气器 2.规格、型号:单个曝气量：2.0~5.0m³/h，单个服务面积：0.4~0.8㎡，氧转移效率（清水中）：22~40% 3.材质:ABS+EPDM 4.包安装、调试、试运行一个月 | 个 | 1136
16 | 旋流曝气器 | 1.名称:二级硝化池曝气器 2.规格、型号:单台通气量：0.9~1.2m³/min，单个服务面积：5~12㎡，氧转移效率（清水中）：≥22% 3.材质:高分子聚合物 4.包安装、调试、试运行一个月 | 个 | 12
17 | 卧式污水离心泵 | "1.名称:硝化液回流泵 2.规格、型号:220m³/h 11.5m 11kw 3.材质:过流部件不锈钢304 4.备注:1用1备，变频控制" 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
18 | 板式换热器 | 1.名称:板式换热器 2.规格、型号:换热流量Q=250m³/h，热测38°/33°，冷测30°/34° 3.材质:板片不锈钢316 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
19 | 冷却塔 | 1.名称:冷却塔 2.规格、型号:逆流式冷却塔，处理能力≥250m³/h，P=7.5kw 3.材质:玻璃钢 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
20 | 立式污水离心泵 | "1.名称:冷却污水泵/消泡循环泵 2.规格、型号:250m³/h， 11.5m ，18.5kw 3.材质:过流部件不锈钢304" 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
21 | 立式清水离心泵 | "1.名称:冷却清水泵 2.规格、型号:250m³/h， 11.5m，18.5kw 3.材质:过流部件不锈钢304" 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
22 | 卧式污水离心泵 | 1.名称:二级AO进水泵 2.规格、型号:160m³/h， 12m，7.5kw 3.材质:过流部件不锈钢304 4.备注:1用1备，变频控制 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
23 | 机械隔膜计量泵 | 1.名称:一级碳源加药泵 2.规格、型号:流量：120L/H，压力：10BAR，泵头材质PVDF，三相380V，功率0.37KW，防爆电机 3.材质:计量泵泵头PVDF，含加药配套阻尼器等 4.备注:1用1备，防爆电机 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
24 | 机械隔膜计量泵 | 1.名称:二级AO碳源加药泵 2.规格、型号:流量：40L/H，压力：10BAR，泵头材质PVDF，三相380V，功率0.25KW，防爆电机 3.材质:计量泵泵头PVDF 4.备注:1用1备，防爆电机 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
25 | PE水箱 | 1.名称:碳源储罐 2.规格、型号:生物碳源（甲醇）储罐，V=30方 3.材质:PE 4.备注:卧式 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
26 | 加药装置 | 1.名称:生物-碱加药装置 2.规格、型号:计量泵3台，流量：90L/H，压力：5BAR，PVC泵头，功率：60W 380V，溶药罐V=2000L，搅拌机N=1.5kw 3.材质:罐体PE，计量泵PVC 4.备注:计量泵2用1备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
27 | 加药装置 | 1.名称:消泡剂加药装置 2.规格、型号:计量泵2台，流量：90L/H，压力：5BAR，PVC泵头，功率：60W 380V，溶药罐V=2000L，搅拌机N=1.5kw 3.材质:罐体PE，计量泵PVC 4.备注:计量泵1用1备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
28 | 潜污泵 | 1.名称:废水提升泵 2.规格、型号:15m³/h, 20m, 2.2kw 3.材质:整泵不锈钢304材质 4.备注:1用1冷备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
29 | 钢制罐体 | 1.名称:二级反硝化罐 2.规格、型号:V有效≥420m³，含罐体、防腐、栏杆、避雷针等 3.材质:碳钢防腐 4.包安装、调试、试运行一个月 | 座 | 1
30 | 钢制罐体 | 1.名称:二级硝化罐 2.规格、型号:V有效≥250m³，含罐体、防腐、栏杆、避雷针等 3.材质:碳钢防腐 4.包安装、调试、试运行一个月 | 座 | 1
超滤单元
31 | 卧式污水离心泵 | 1.名称:超滤进水泵 2.规格、型号:60m³/h， 16.6m，4kw 3.材质:过流部件不锈钢304 4.备注:2用2备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 4
32 | 卧式污水离心泵 | 1.名称:超滤回流泵 2.规格、型号:60m³/h， 16.6m,4kw 3.材质:过流部件不锈钢304 4.备注:2用2备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 4
33 | 分离器 | 1.名称:汽水分离器 2.规格、型号:设计配套 3.材质:不锈钢304 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
34 | 膜处理设备 | 1.名称:超滤膜 2.规格、型号:Q=265m³/d，单支膜柱通量：12~14L/㎡.h，包含膜架 3.材质:膜材质PVDF 4.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 2
35 | 自吸泵 | 1.名称:MBR膜自吸泵 2.规格、型号:口径DN50xDN50 丝牙接口，泵体SUS304，功率2.2Kw-2P，电压：380V-50Hz，配专用变频电机，流量15m³/H，扬程15m 3.材质:过流不锈钢304材质/耐腐蚀的塑料 4.备注:2用2备，变频 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 4
36 | PE水箱 | 1.名称:MBR清洗罐 2.规格、型号:V=3m³，锥底 3.材质:PE 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
37 | 立式清水离心泵 | 1.名称:MBR膜反洗泵 2.规格、型号:15m³ 17.1m 1.1kw 3.材质:过流部件不锈钢316材质 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
38 | 双由令电动阀门 | 1.名称:双由令电动阀门 2.规格、型号:DN65，PN16 3.材质:UPVC 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 8
39 | 罗茨风机 | 1.名称:超滤风机 2.规格、型号:DN150；1150rpm；Q=20m³/min，H=40kpa，N=22KW 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
污泥脱水单元
40 | 螺杆泵 | 1.名称:污泥脱水机进料泵 2.规格、型号:Q≥35m³/h，H=30m，转速≯400r/min， 7.5KW 3.材质:过流部件为不锈钢304材质，机械密封，丁腈橡胶定子 4.备注:1用1备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
41 | 管式混合器 | 1.名称:管道混合器 2.规格、型号:设计配套 3.材质:不锈钢304 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
42 | 离心机 | 1.名称:污泥脱水机 2.规格、型号:小时流量30~35m³/h，N=55+15kw 3.材质:转鼓2304双相钢，螺旋316L 4.备注:包含电控系统 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
43 | 溜槽 | 1.名称:污泥输送设备 2.规格、型号:非标设计 3.材质:不锈钢304 4.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
44 | PE水箱 | 1.名称:滤液暂存罐 2.规格、型号:V=10m³，锥底 3.材质:PE 4.备注:立式 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
45 | 卧式污水离心泵 | 1.名称:滤液提升泵 2.规格、型号:25m³/h, 14m ,1.5kw 3.材质:过流部件不锈钢304 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
46 | 潜污泵 | 1.名称:脱水滤液二次提升泵 2.规格、型号:25m³/h, 18m, 3kw 3.材质:整泵不锈钢304材质 4.备注:1用1冷备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
47 | 加药装置 | 1.名称:PAM（+）溶药装置 2.规格、型号:溶药罐1个V=5000L，搅拌机1台N=4kw，输送泵1台，Q=7m3/h，H=30m， 2.2KW ，转速≯400r/min 3.材质:罐体PE，泵过流部件不锈钢304材质，机械密封，丁腈橡胶定子 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
48 | 加药装置 | 1.名称:PAM（+）泡药机 2.规格、型号:制备能力≥7.0m³/h，N=3.25kw，配套加药泵2台，Q=7m³/h，H=30m， 2.2KW 3.材质:箱体材质304，加药泵过流部件不锈钢304材质，机械密封，丁腈橡胶定子 4.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
清水外排单元
49 | 螺杆泵 | 1.名称:末端产水外排泵 2.规格、型号:Q=25m³/h，H=80m，转速≯400r/min，11KW 3.材质:过流部件为不锈钢304材质，机械密封，丁腈橡胶定子 4.备注:1用1备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
50 | 超声波流量计 | 1.名称:超声波流量计 2.规格、型号:量程0~50m³/h 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
51 | COD在线分析仪 | 1.名称:COD在线分析仪 2.规格、型号:量程范围0~150mg/L，高氯测定法 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
52 | 氨氮在线分析仪 | 1.名称:氨氮在线分析仪 2.规格、型号:量程范围0~50mg/L 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
53 | 总氮在线分析仪 | 1.名称:总氮在线分析仪 2.规格、型号:量程范围0~100mg/L 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
54 | 总磷在线分析仪 | 1.名称:总磷在线分析仪 2.规格、型号:量程范围0~10mg/L 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
55 | 数采仪 | 1.名称:数采仪 2.规格、型号:配套 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
56 | 水质自动采样器 | 1.名称:水质自动采样器 2.规格、型号:配套 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
57 | 不锈钢巴氏槽+渠道 | 1.名称:不锈钢巴氏槽 2.规格、型号:配套渠道和堰体 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
全量化深度处理单元
58 | 一体化自动深度脱碳脱色设备 | 1.处理规模:Q=265m³/d， 2.系统功能:氧化难降解COD、破环腐殖质，提升可生化性； 3.技术指标:COD去除率≥85%，出水B/C≥0.35 ； 4.技术原理:混凝沉淀+微铁芬顿； 5.配套设备:主体框架尺寸为14.1*6*4m；配套房屋面积59.4㎡，整体材质为Q235B，钢板厚度≮8mm，内防腐为玻璃钢防腐；辅助设备含进水泵、反应池内的框式/桨叶式搅拌机、沉淀池配套斜管填料、排泥泵、加药装置、一体化水质自动采样快速测定仪、PH测定仪、ORP测定仪、电磁流量计、管阀件、配电系统、自动控制系统等； 6.外形整体美观，无变形，整体使用寿命≥10年，防腐质保大于等于3年。 7.自控控制系统功能要求： （1）自动加药控制:实时监测分析水质，自动计算出最优的加药量。 （2）预测性调节:基于水质变化规律，预测水质变化趋势，自动提前调整加药策略。 （3）反应条件优化:根据实时水质，自动优化控制反应条件。 （4）故障诊断与预警:根据设备运行状态，自动识别故障，并发出预警，指导精准维护。 8.含设备采购费，集成人工、机械、材料等加工费，运输费，安装固定费用。 9.含单机调试，整机调试所用到的水电费、药剂费、人工费等。 10.包试运行一个月。 | 套 | 2
59 | 一体化自动深度脱氮反应单元 | 1.处理规模:Q=265m³/d； 2.系统功能:强化深度脱氮，降解残留COD； 3.技术指标:COD去除率≥82%，总氮去除率≥70%，出水达标排放标准要求； 4.技术原理:改性水解+AOMBR。芬顿出水先进行水解，进一步提升B/C比，AOMBR单元通过微生物进一步脱氮并消耗可降解有机物。 5.配套设备:本体尺寸为16*4.5*4.5m，整体材质为Q235B，钢板厚度≮8mm，内防腐为环氧煤沥青防腐，外部普通防腐，顶部平台和爬梯均做防滑处理。辅助设备含潜水搅拌机、潜污泵、自吸泵、污水离心泵、 清水离心泵、超滤膜、生化改性填料、鼓风机、曝气器、一体化水质自动采样快速测定仪、PH测定仪、电磁流量计、溶解氧仪、液位计、压力传感器、PE水箱、管阀件、配电系统、自动控制系统等。 6.外形整体美观，无变形，整体使用寿命≥10年，防腐质保大于等于3年。 7.自动控制系统功能要求： （1）自动控制曝气与碳源投加:根据水质、溶解氧、pH、温度等数据，实时自动调整曝气量。根据水质数据，自动精准控制外部碳源投加系统。 （2）反应条件优化:根据进水水质，可以实时预测出水水质，并自动调整运行参数（曝气、碳源、回流比），确保稳定达标。 （3）能耗优化:据实时水质指标参数变化，自动协调风机、泵等设备运行，使系统在满足水质要求的前提下能耗最低。 8.含设备采购费，集成人工、机械、材料等加工费，运输费，安装固定费用。 9.含单机调试，整机调试所用到的水电费、药剂费、人工费等。 10.包试运行一个月。 | 套 | 2
仪表单元
60 | 投入式液位计 | 1.名称:调节池液位计 2.规格、型号:量程：0~5m，4-20mA，防爆 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
61 | 电磁流量计 | 1.名称:短程硝化进水提升泵电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：5~80m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
62 | 电磁流量计 | 1.名称:厌氧氨氧化进水提升泵电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：0~15m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
63 | 电磁流量计 | 1.名称:一级AO进水提升泵电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：0~25m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
64 | PH仪 | 1.名称:进水在线pH测定仪 2.规格、型号:测量范围：0~14pH，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
65 | 电磁流量计 | 1.名称:厌氧氨氧化循环电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：5~400m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
66 | PH仪 | 1.名称:厌氧氨氧化在线pH测定仪 2.规格、型号:测量范围：0~14pH，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
67 | PH仪 | 1.名称:短程硝化在线pH测定仪 2.规格、型号:测量范围：0~14pH，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
68 | 溶氧仪 | 1.名称:短程硝化硝化池在线DO测定仪 2.规格、型号:测量范围：0~20mg/L，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
69 | 亚硝氮 | 1.名称:亚硝态氮检测仪 2.规格、型号:设计配套 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
70 | 电磁流量计 | 1.名称:短程硝化产水泵后电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：5~100m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
71 | 投入式液位计 | 1.名称:投入式液位计 2.规格、型号:量程：0~5m，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
72 | 电磁流量计 | 1.名称:短程硝化产水提升泵电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：5~15m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
73 | 电动蝶阀 | 1.名称:短程硝化风管-电动阀 2.规格、型号:DN250，开关型 3.包安装、调试、试运行一个月 | 个 | 1
74 | 溶氧仪 | 1.名称:一级/二级硝化池在线DO测定仪 2.规格、型号:测量范围：0~20mg/L，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 3
75 | 投入式液位计 | 1.名称:一级/二级硝化池液位计 2.规格、型号:量程：0~7m，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
76 | PH仪 | 1.名称:一级/二级硝化池pH测定仪 2.规格、型号:测量范围：0~14pH，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 2
77 | 电磁流量计 | 1.名称:硝化液回流泵的电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：5~330m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
78 | 就地温度计 | 1.名称:冷却塔进出口双金属温度计 2.规格、型号:测量范围：0~100℃，4-20mA管道式安装 3.包安装、调试、试运行一个月 | 支 | 4
79 | 电磁流量计 | 1.名称:二级AO进水的电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：5~200m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
80 | 投入式液位计 | 1.名称:废水排放池液位计 2.规格、型号:量程：0~4m，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
81 | 电磁流量计 | 1.名称:超滤进水电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：25~80m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
82 | 电磁流量计 | 1.名称:污泥回流电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：25~80m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
83 | 电磁流量计 | 1.名称:MBR膜自吸泵电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：5~25m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
84 | 投入式液位计 | 1.名称:MBR产水池液位计 2.规格、型号:量程：0~5m，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
85 | 压力传感器 | 1.名称:MBR清洗罐压力传感器 2.规格、型号:量程：0~2.5m，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 支 | 1
86 | 压力传感器 | 1.名称:压力传感器 2.规格、型号:压力范围：-0.01Mpa~+0.05Mpa，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 支 | 2
87 | 投入式液位计 | 1.名称:污泥池液位计 2.规格、型号:量程：0~6m，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
88 | 电磁流量计 | 1.名称:污泥进料泵电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：10~50m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
89 | 压力传感器 | 1.名称:滤液罐压力传感器 2.规格、型号:量程：0~3m，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 支 | 1
90 | 投入式液位计 | 1.名称:脱水滤液池液位计 2.规格、型号:量程：0~4m，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
91 | 电磁流量计 | 1.名称:PAM(+)加药泵电磁流量计 2.规格、型号:测量范围：0~10m³/h，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
92 | 甲烷、硫化氢检测仪 | 1.名称:污泥脱水间气体检测仪 2.规格、型号:硫化器气体，范围0-50ppm，防护等级IP65，带报警装置 3.包安装、调试、试运行一个月 | 套 | 1
93 | 投入式液位计 | 1.名称产水储存池液位计 2.规格、型号:量程：0~4m，4-20mA 3.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
调节池（渗沥液抽排井筒）
94 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵（采用防爆电机） 2.规格、型号:WQB10-25-2.2W，防爆等级dⅡBT4，Q=10立方米/小时，H=25米，N=2.2kW，出水管口径DN50，人工控制启停，配现场防雨控制箱急浮球低液位保护装置 3.材质:SUS304 4.备注:1用1备 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 2
其他
95 | 巴氏计量槽 | 1.名称:巴氏计量槽 2.不锈钢 3.型号:长3.4*宽0.8*高1.0m 4.规格:匹配处理量Q=525m3/d 5.包安装、调试、试运行一个月 | 台 | 1
电气工程
96 | 低压开关柜 | 1.GGD柜AA01 800*2200*800 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
97 | 低压开关柜 | 1.GGD柜AA02 800*2200*800 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
98 | 低压开关柜 | 1.GGD柜AA03 800*2200*800 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
99 | 低压开关柜 | 1.GGD柜AA04 800*2200*800 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
100 | 低压开关柜 | 1.GGD柜AA05 1000*2200*800 2.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
101 | 低压开关柜 | 1.PLC柜 2.规格：800*2200*800 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
102 | 低压开关柜 | 1.超滤集成柜 2.规格：1000*2000*500 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 2
103 | 低压开关柜 | 1.AN01，AN03，AN13按扭箱柜 2.规格：600*600*220 3.XL型 4.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 3
104 | 控制箱、同期小屏 | 1.AN02按扭箱柜 2.规格：500*500*220 3.XL型 4.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
105 | 控制箱、同期小屏 | 1.AN04,AN05,AN07,AN11,AN12,AN15按扭箱柜 2.规格：350*500*220 3.GGD型 4.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 6
106 | 控制箱、同期小屏 | 1.AN16按扭箱柜 2.规格：350*500*220 3.GGD型 4.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
107 | 控制箱、同期小屏 | 1.AN06,AN09,AN10按扭箱柜 2.规格：350*350*220 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 3
108 | 控制箱、同期小屏 | 1.AC01箱 2.规格：600*600*250(防爆) 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
109 | 控制箱、同期小屏 | 1.AC02箱 2.规格：600*600*250 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
110 | 控制箱、同期小屏 | 1.AC03箱 2.规格：600*600*250 3.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 台 | 1
111 | 工业计算机系统硬件 | 1.上位机 2.含上位机双核i7CPU；16G内存；1T硬盘；DVD光驱4串口；带鼠标键盘2G独显，WIN10系统；10KVA的UPS；工业交换机（12电口，千兆，非网管型）和辅材 3.含调试 4.满足业主需求、设计图纸及施工规范 | 套 | 1